Lista 5(siłownie )

Zadanie 1

Ciśnienie pary w kotle wynosi p1=5,5 Mpa  i t1=550 C ( na wyjściu z przegrzewacz  ) , a parametry pary przed turbiną wynoszą p1=5,0 Mpa  i t1=540 C. Ciśnienie  w skraplaczu wynosi p2=0,008 Mpa a stopień suchości pary x2 = 0,95 .Obliczyć hr , hi  , hC-R .  (hr =97 ,5 %, hi  =80%, hC-R =39% ).

Zadanie 2

Wiedząc , że  przed turbiną panują p1=5,0 Mpa  i t1=540 C  a para rozpręża się do p2=0,008 Mpa i x2 = 0,95. Obliczyć jednostkową właściwą pracę efektywną turbiny wiedząc , że hm=0,95 ( sprawność mechaniczna) oraz efektywną moc turbiny wiedzą , że wydajność kotła wynosi D=120 t/h.

Zadanie 3

Wiedząc , że hm=0,95 ,hr =97 ,5 %, hi  =80%, h1C-R =39% ,   h1k =85%. Obliczyć sprawność efektywną siłowni . Jak zmieni się ona jeśli h 2 C-R =0,9h 1 C-R , h 2k=0,8h 1k ?

Zadanie 4

Obliczyć spadek DhC-R sprawności siłowni spowodowany wzrostem ciśnienia w skraplaczu z p2=0,008 Mpa do p2’=0,03 Mpa. Stan pary przed turbiną wynosi p1=10 Mpa , t1=550 C . Pozostałe  urządzenia siłowni pozostają bez zmian . (DhC-R=2,5%)

Zadanie 5

Ciśnienie pary w kotle wynosi p’1=9 Mpa  i t’1=600 C ( na wyjściu z przegrzewacza  ) , a parametry pary przed turbiną wynoszą p1=8,5 Mpa  i t1=590 C. Ciśnienie  w skraplaczu wynosi p2=0,008 Mpa a stopień suchości pary na dolocie do skraplacza x2 = 0,95 . Oblicz moc efektywną turbiny i sprawność rzeczywistą siłowni , jeśli sprawność kotła wynosi hk =85% , sprawność mechaniczna hm=0,95 , wydajność kotła wynosi D = 200t/h .

Zadanie 6

W siłowni  parowej zastosowano międzystopniowe przegrzewanie pary (rys 1 ). Parametry pary w poszczególnych punktach obiegu wynoszą :p1=125 bar ,p2=36 bar , p3=32 bary , p4=0,06 bar , p’5=135 bary , t1=530 C , t3=520 C , t’5=35 C . Sprawność indykowana wysokoprężnej części turbiny hi W=0,75 , części niskoprężnej hi N=0,79 . Turbina ma moc indykowaną Ni=35000kW. Obliczyć : wydajność kotła m , ciepło Q5’-1 doprowadzane do czynnika obiegowego w kotle , ciepło Q2-3 w przegrzewaczu międzystopniowym ,sprawność termiczną obiegu ht   ob  przyjmując sprawność indykowaną  pompy hi P=0,80 . ( m=27 , 54   kg/s , Q5-1 =89824 kW , Q2-3=9716 kW , ht   ob=0,35 )

Zadanie 7

W siłowni parowej zastosowano  międzystopniowe przegrzewanie pary  (rys.1 ) . Parametry pary w charakterystycznych miejscach wynoszą p1=14,5 MPa,p2=4,6 MPa, p3=4,2 MPa, p4=0,008 MPa, p5=15,5 MPa, T1=850 K, T3=800K , T5=308K C .Sprawność indykowana wysokoprężnej części turbiny hi W=0,78 , części niskoprężnej hi N=0,80  . Pompa Nip do pominięcia , m=30 kg/s. Oblicz sprawność termiczną obiegu siłowni parowej .

Zadanie 8

W siłowni parowej zastosowano jednostopniowe regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej (rys.2)Dane są parametry charakterystyczne jak na rys.  oraz sprawności części wysoko i niskoprężnej części turbiny hi W , hi N .  Korzystając z bilansu energii dla  turbiny podać wzór na sprawność termiczną obiegu siłowni parowej ht   ob  , zbilansować węzeł podgrzewacza regeneracyjnego wody zasilającej .